## OCAK
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 15/ 02/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 OCAK | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel enerji tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Ocak ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 73,30 TEP, Fuel Oil 191,38 TEP) ile 2024 yılı Ocak ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 57,28 TEP, Fuel Oil 98,07 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %21,85 İYİ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %48,76 İYİ PERFORMANS gerçekleşmiştir. Beklenti üzeri gerçekleşen tasarrufun bir kısmı KABEV projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle ilgili binalarda ısıtma sistemlerinin çalıştırılamamış olmasıdır.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Ocak 2024 ayı BET 0,00101 olmuştur, Ocak 2023 yılında 0,00174 a göre birim m2 ye düşen enerjide %41,95 daha AZ enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri devam etmektedir, tamamlanmış, teslim alınmış ve devreye alınmış herhangi bir vap proje uygulaması henüz yoktur.
GENEL;
* ISO 50001 EnYS eğitim ve dökümantasyon çalışmalarına devam edilmiştir.
* KABEV projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. VAP projelerinde şu aşamalara gelindi;
- Kapsam dahilindeki binalarda Chiller grupları sökülerek, onların yerine daha verimli ısı pompalarının montajı gerçekleştirildi.
- Makine Müh., Kimya Müh. Ve Kütüphane binalarında bulunan klima santralleri enerji verimli olanlar ile değiştirildi. Devreye alma işlemi henüz gerçekleşmedi.
- Mimarlık Fakültesi E blok binasının sığınak kısmında su yalıtımı, çatısında ise ısı yalıtımı imalatları gerçekleştirildi.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-02-15 | TARİH: 15.02.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## ŞUBAT
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 15/ 03/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 ŞUBAT | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Şubat ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 63,64 TEP, Fuel Oil 130,18 TEP) ile 2024 yılı Şubat ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 58,91 TEP, Fuel Oil 118,56 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %7,43 İYİ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %8,93 İYİ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Şubat 2024 ayı BET 0,00116 olmuştur, Şubat 2023 yılında 0,00182 a göre birim m2 ye düşen enerjide %36,26 daha AZ enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri devam etmektedir, tamamlanmış, teslim alınmış ve devreye alınmış herhangi bir vap proje uygulaması henüz yoktur.
GENEL;
* ISO 50001 EnYS eğitim ve dökümantasyon çalışmalarına devam edilmiş olup 15.02.2024 itibari ile tamamlanması hedeflenen çalışmalar bitme aşamasına gelmiştir. Şubat ayı sonu itibarıyla belgelendirme başvuru yapılması amaçlanmıştır.
KABEV projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. VAP projelerinde şu aşamalara gelindi;
- Kimya Mühendisliği binasında chiller grupları yerine DX bataryalı VRF sistemlerinin montajı yapıldı.
- Kapsam dahilindeki tüm binalarda değişimi yapılan sirkülasyon pompaları devreye alındı.
- Kapsam dahilindeki tüm binalarda değişimi yapılan klima santarali ve fanları devreye alındı.
- Kapsam dahilindeki tüm binalarda otomasyon sistemi altyapısı kurulmaya başlandı.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-03-15 | TARİH: 15.03.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## MART
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 15/ 04/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 MART | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Mart ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 59,89 TEP, Fuel Oil 106,38 TEP) ile 2024 yılı Mart ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 70,41 TEP, Fuel Oil 82,21 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %17,57 KÖTÜ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %22,72 İYİ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Mart 2024 ayı BET 0,00100 olmuştur, Mart 2023 yılında 0,00117 a göre birim m2 ye düşen enerjide %14,53 daha AZ enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri devam etmektedir.
GENEL;
* ISO 50001 EnYS eğitim ve dökümantasyon çalışmalarına devam edilmiştir.
*KABEV projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. VAP projelerinde şu aşamalara gelindi;
- Kapsam dahilindeki tüm binalarda değişimi yapılan ısı pompaları devreye alındı.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-04-15 | TARİH: 15.04.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## NİSAN
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 17/ 05/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 NİSAN | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı.
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Nisan ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 46,08 TEP, Fuel Oil 1,83 TEP) ile 2024 yılı Nisan ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 38,56 TEP, Fuel Oil 28,32 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %16,31 İYİ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %1444,17 KÖTÜ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Nisan 2024 ayı BET 0,00044 olmuştur, Nisan 2023 yılında 0,00062 a göre birim m2 ye düşen enerjide %40,91 daha AZ enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri hariç tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri içim TEDAŞ onayı beklenmektedir. Henüz enerji üretimi gerçekleşmemektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-04-15 | TARİH: 15.04.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## MAYIS
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 14/ 06/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 MAYIS | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Mayıs ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 46,97 TEP, Fuel Oil 1,83 TEP) ile 2024 yılı Mayıs ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 41,61 TEP, Fuel Oil 22,56 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %11,42 İYİ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %1130,1 KÖTÜ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Mayıs 2024 ayı BET 0,00042 olmuştur, Mayıs 2023 yılında 0,00032 a göre birim m2 ye düşen enerjide %31,25 daha FAZLA enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri hariç tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri içim TEDAŞ onayı beklenmektedir. Henüz enerji üretimi gerçekleşmemektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-04-15 | TARİH: 15.04.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## HAZİRAN
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 12/ 07/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 HAZİRAN | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Haziran ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 107,83 TEP, Fuel Oil 1,83 TEP) ile 2024 yılı Haziran ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 81,98 TEP, Fuel Oil 0,48 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %23,97 İYİ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %73,83 İYİ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Haziran 2024 ayı BET 0,00054 olmuştur, Haziran 2023 yılında 0,00035 a göre birim m2 ye düşen enerjide %54,29 daha FAZLA enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri hariç tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri içim TEDAŞ onayı beklenmektedir. Henüz enerji üretimi gerçekleşmemektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-04-15 | TARİH: 15.04.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## TEMMUZ
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 16/ 08/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 TEMMUZ | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Temmuz ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 125,73 TEP, Fuel Oil 1,83 TEP) ile 2024 yılı Temmuz ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 124,2 TEP, Fuel Oil 0,48 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %1,53 İYİ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %73,83 İYİ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Temmuz 2024 ayı BET 0,00081 olmuştur, Temmuz 2023 yılında 0,00069 a göre brim m2 ye düşen enerjide %17,39 daha FAZLA enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri hariç tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri içim TEDAŞ onayı beklenmektedir. Henüz enerji üretimi gerçekleşmemektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-04-15 | TARİH: 15.04.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## AĞUSTOS
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 13/ 09/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 AĞUSTOS | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Ağustos ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 113,5 TEP, Fuel Oil 1,83 TEP) ile 2024 yılı Ağustos ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 113,9 TEP, Fuel Oil 0,48 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %0,35 KÖTÜ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %73,83 İYİ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Ağustos 2024 ayı BET 0,00075 olmuştur, Ağustos 2023 yılında 0,00084 a göre brim m2 ye düşen enerjide %10,71 daha AZ enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri hariç tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri içim TEDAŞ onayı beklenmektedir. Henüz enerji üretimi gerçekleşmemektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-04-15 | TARİH: 15.04.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## EYLÜL
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 18/ 10/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 EYLÜL | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Eylül ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 70,24 TEP, Fuel Oil 1,83 TEP) ile 2024 yılı Eylül ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 74,41 TEP, Fuel Oil 0,96 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %5,93 KÖTÜ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %46,66 İYİ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Eylül 2024 ayı BET 0,00049 olmuştur, Eylül 2023 yılında 0,00052 a göre brim m2 ye düşen enerjide %5,77 daha AZ enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri hariç tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri içim TEDAŞ onayı beklenmektedir. Henüz enerji üretimi gerçekleşmemektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-04-15 | TARİH: 15.04.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## EKİM
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 15/ 11/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 EKİM | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Ekim ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 49,06 TEP, Fuel Oil 1,83 TEP) ile 2024 yılı Ekim ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 48,75 TEP, Fuel Oil 3,36 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %0,63 İYİ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %83,21 KÖTÜ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Ekim 2024 ayı BET 0,00034 olmuştur, Ekim 2023 yılında 0,00028 a göre brim m2 ye düşen enerjide %21,43 daha FAZLA enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri hariç tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri içim TEDAŞ onayı beklenmektedir. Henüz enerji üretimi gerçekleşmemektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-04-15 | TARİH: 15.04.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## KASIM
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 13/ 12/ 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 KASIM | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Kasım ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 57,47 TEP, Fuel Oil 91,08 TEP) ile 2024 yılı Kasım ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 50,66 TEP, Fuel Oil 86,59 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %6,81 İYİ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %4,93 İYİ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Kasım 2024 ayı BET 0,0009 olmuştur, Kasım 2023 yılında 0,0006 a göre brim m2 ye düşen enerjide %50,00 daha FAZLA enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri hariç tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri içim TEDAŞ onayı beklenmektedir. Henüz enerji üretimi gerçekleşmemektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-04-15 | TARİH: 15.04.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X

## ARALIK
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 17/ 01/ 2025 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
2024 ARALIK | 1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi
2. Enerji veri analizleri (tüm ÖEK ler için beklenen ve gerçekleşen enerji verilerinin karşılaştırılması)
3. Birim enerji tüketimleri
4. Önceki ay/aylarda uygulamaya alınan VAP vb. projeler kapsamında gerçekleşen önemli enerji verimliliği çalışmaları sonrasında analiz (regresyon, cusum) yapılması, sonuçlarının raporlanması,
1. 2024 yılına ait yapılan amaç, hedef ve eylem planları üzerinde analizler yapıldı
2. Belirlenen ÖEKler in genel eneri tüketimleri (elektrik, fuel oil) analiz edildi. 2023 yılı baz alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre 2024 yılı için enerji tüketimleri değişkenlerinde öngörülen değerlerle tüketilen değerler karşılaştırıldı. 2024 yılı Aralık ayı öngörülen tüketimlerini (Elektrik 67,66 TEP, Fuel Oil 155,68 TEP) ile 2024 yılı Aralık ayı gerçekleşen tüketimlerle (Elektrik 62,79 TEP, Fuel Oil 39,33 TEP) karşılaştırdığımızda; ELEKTRİK için %4,87 İYİ PERFORMANS, FUEL OİL için ise %74,74 İYİ PERFORMANS gerçekleşmiştir.
3. 2023 yılı enerji tüketimlerine göre birim (m2 başına) enerji tüketimleri aylık bazda oluşturulmuştur. (9.Birim Enerji Tüketimleri Formu (BET))Ayrıca 2024 yılı verilerine göre aylık birim enerji tüketimlerinin izlendiği form oluşturulmuştur. (8.2 Enerji Veri Analiz Formu) Aralık 2024 ayı BET 0,00067 olmuştur, Aralık 2023 yılında 0,00116 a göre brim m2 ye düşen enerjide %42,24 daha AZ enerji tüketimi gerçekleşmiştir.
4. Kamu Binlarında Enerji verimliliği projesi kapsamında olan ve 2024 yılı hedeflerimizi içeren vap projeleri yapım süreçleri Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri hariç tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Kimya ve Makine Mühendisliği binalarının çatılarına kurulan PV sistemleri içim TEDAŞ onayı beklenmektedir. Henüz enerji üretimi gerçekleşmemektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yön. Bir. Sor. |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-04-15 | TARİH: 15.04.2024
İMZA: |  | İMZA:
x
X