## Rev 0-2025
| ENERJİ VERİ ANALİZ FORMU - GENEL (Reg. ve cus. analiz) | [11 empty] | Doküman No: YID.EYB-FR-010 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 5/5
GENEL ENERJİ TÜKETİM VERİLERİ
| ELEKTRİK |  |  |  | FUEL OİL |  |  |  | İLGİLİ DEĞİŞKENLER |  |  | TOPLAM |  |  | AYLIK BET
Ay/YIL | TEP/ay | Birim Tüketilen Elektrik (kWh) | Birim Tüketilen Elektrik Maliyeti (TL/kWh) | Maliyet/ay (TL) | TEP/ay | Tüketim Miktarı (kg) | Birim Tüketilen Fuel Oil Maliyeti (TL/kg) | Maliyet/ay (TL) | HDD | CDD | Doluluk Oranı (Çalışan Sayısı) | Maliyet/ay (TL) | TEP/ay | Kullanım Alanı (m2) | TEP/m2
2022-01-01 | 67.6148 | 786219.18 | 2.15 | 1690371.237 | 237.2627 | 236553 | 11.67 | 2760573.51 | 299 | 0 |  | 4450944.747 | 304.8775 | 153332 | 0.0019883
2022-02-01 | 58.5686 | 681030.44 | 2.45 | 1668524.578 | 165.6324 | 165137 | 12.9 | 2130267.3 | 210 | 0 |  | 3798791.878 | 224.201 | 153332 | 0.0014622
2022-03-01 | 73.7345 | 857377.74 | 2.84 | 2434952.7816 | 216.7684 | 216120 | 17.42 | 3764810.4 | 293 | 0 |  | 6199763.1816 | 290.5028 | 153332 | 0.0018946
2022-04-01 | 43.96 | 511163.06 | 3.11 | 1589717.1166 | 24.4351 | 24362 | 16.22 | 395151.64 | 34 | 0 |  | 1984868.7566 | 68.3951 | 153332 | 0.00044606
2022-05-01 | 44.1562 | 513443.72 | 3.1 | 1591675.532 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27 |  | 1591675.532 | 44.1562 | 153332 | 0.00028798
2022-06-01 | 69.8425 | 812122.18 | 3.85 | 3126670.393 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129 |  | 3126670.393 | 69.8425 | 153332 | 0.0004555
2022-07-01 | 63.4022 | 737234.88 | 3.9 | 2875216.032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 198 |  | 2875216.032 | 63.4022 | 153332 | 0.0004135
2022-08-01 | 84.7892 | 985921.46 | 4.92 | 4850733.5832 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 186 |  | 4850733.5832 | 84.7892 | 153332 | 0.00055298
2022-09-01 | 51.9698 | 604300.4 | 6.08 | 3674146.432 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 |  | 3674146.432 | 51.9698 | 153332 | 0.00033894
2022-10-01 | 43.8785 | 510214.9 | 5.61 | 2862305.589 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 |  | 2862305.589 | 43.8785 | 153332 | 0.00028617
2022-11-01 | 56.9276 | 661948.56 | 5.62 | 3720150.9072 | 44.9294 | 44795 | 18.91 | 847073.45 | 70 | 0 |  | 4567224.3572 | 101.857 | 153332 | 0.00066429
2022-12-01 | 80.4964 | 936004.1 | 5.97 | 5587944.477 | 105.6249 | 105309 | 16.69 | 1757607.21 | 137 | 0 |  | 7345551.687 | 186.1213 | 153332 | 0.0012138
2023-01-01 | 80.4442 | 935397.4 | 5.32 | 4976314.168 | 177.93 | 185338 | 16.08 | 2980235.04 | 206 | 0 |  | 7956549.208 | 258.3742 | 153332 | 0.0016851
2023-02-01 | 68.9943 | 802259.02 | 3.99 | 3201013.4898 | 200.38 | 208730 | 15.96 | 3331330.8 | 244 | 0 |  | 6532344.2898 | 269.3743 | 153332 | 0.0017568
2023-03-01 | 64.2964 | 747633.12 | 3.32 | 2482141.9584 | 109.69 | 114260 | 15.12 | 1727611.2 | 131 | 0 |  | 4209753.1584 | 173.9864 | 153332 | 0.0011347
2023-04-01 | 54.054 | 628535.1 | 2.92 | 1835322.492 | 38.87 | 40486 | 16.03 | 648990.58 | 49 | 0 |  | 2484313.072 | 92.924 | 153332 | 0.00060603
2023-05-01 | 49.5804 | 576516.62 | 3.21 | 1850618.3502 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1850618.3502 | 49.5804 | 153332 | 0.00032335
2023-06-01 | 54.2555 | 630877.5 | 2.78 | 1753839.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | 1753839.45 | 54.2555 | 153332 | 0.00035384
2023-07-01 | 105.9557 | 1232042.6 | 3.2 | 3942536.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 262 |  | 3942536.32 | 105.9557 | 153332 | 0.00069102
2023-08-01 | 129.224 | 1502604.3 | 5.01 | 7528047.543 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 191 |  | 7528047.543 | 129.224 | 153332 | 0.00084277
2023-09-01 | 80.4605 | 935587.4 | 3.16 | 2956456.184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123 |  | 2956456.184 | 80.4605 | 153332 | 0.00052475
2023-10-01 | 43.4692 | 505455.3 | 3.13 | 1582075.089 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 |  | 1582075.089 | 43.4692 | 153332 | 0.0002835
2023-11-01 | 43.8773 | 510201.6 | 2.86 | 1459176.576 | 45.77 | 47684.1 | 25.65 | 1223097.165 | 45 | 4 |  | 2682273.741 | 89.6473 | 153332 | 0.00058466
2023-12-01 | 53.5993 | 623248.2 | 3.92 | 2443132.944 | 118.33 | 123258 | 25.5 | 3143079 | 112 | 0 |  | 5586211.944 | 171.9293 | 153332 | 0.0011213
2024-01-01 | 57.28 | 666010 | 2.94 | 1958069.4 | 98.07 | 102160 | 20.55 | 2099388 | 223 | 0 |  | 4057457.4 | 155.35 | 153332 | 0.0010132
2024-02-01 | 58.91 | 685051.1 | 3.0897 | 2116602.3837 | 118.56 | 123500 | 26.92 | 3324620 | 151 | 0 |  | 5441222.3837 | 177.47 | 153332 | 0.0011574
2024-03-01 | 70.41 | 818720.6 | 3.2847 | 2689251.5548 | 82.21 | 85640 | 23.3 | 1995412 | 123 | 0 |  | 4684663.5548 | 152.62 | 153332 | 0.00099536
2024-04-01 | 38.56 | 448370.2 | 2.6689 | 1196655.2268 | 28.32 | 29500 | 23.3 | 687350 | 0 | 9 |  | 1884005.2268 | 66.88 | 153332 | 0.00043618
2024-05-01 | 41.61 | 483857.8 | 3.3373 | 1614778.6359 | 22.56 | 23500 | 23.3 | 547550 | 0 | 12 |  | 2162328.6359 | 64.17 | 153332 | 0.0004185
2024-06-01 | 81.98 | 953254.8 | 3.5554 | 3389202.1159 | 0.48 | 500 | 23.3 | 11650 | 0 | 216 |  | 3400852.1159 | 82.46 | 153332 | 0.00053779
2024-07-01 | 124.2 | 1444192 | 4.379 | 6324116.768 | 0.48 | 500 | 23.3 | 11650 | 0 | 276 |  | 6335766.768 | 124.68 | 153332 | 0.00081314
2024-08-01 | 113.9 | 1324434 | 4.2599 | 5641956.3966 | 0.48 | 500 | 23.3 | 11650 | 0 | 235 |  | 5653606.3966 | 114.38 | 153332 | 0.00074596
2024-09-01 | 74.41 | 865286 | 4.002 | 3462874.572 | 0.96 | 1000 | 23.3 | 23300 | 0 | 90 |  | 3486174.572 | 75.37 | 153332 | 0.00049155
2024-10-01 | 48.75 | 566895.702 | 3.5603 | 2018318.7678 | 3.36 | 3500 | 22.74 | 79590 | 0 | 19 |  | 2097908.7678 | 52.11 | 153332 | 0.00033985
2024-11-01 | 50.66 | 589051.7 | 5.115 | 3012999.4455 | 86.59 | 90200 | 21.93 | 1978086 | 105 | 0 |  | 4991085.4455 | 137.25 | 153332 | 0.00089512
2024-12-01 | 62.79 | 730102.3 | 5.0136 | 3660440.8913 | 39.33 | 40970 | 22.01 | 901749.7 | 181 | 0 |  | 4562190.5913 | 102.12 | 153332 | 0.00066601
ELEKTRİK ANALİZ
Ay/YIL | Doluluk Oranı (Çalışan Sayısı) | ELEKTRİK (TEP/ay)
2024-01-01 |  | 57.28
2024-02-01 |  | 58.91
2024-03-01 |  | 70.41
2024-04-01 |  | 38.56
2024-05-01 |  | 41.61
2024-06-01 |  | 81.98
2024-07-01 |  | 124.2
2024-08-01 |  | 113.9
2024-09-01 |  | 74.41
2024-10-01 |  | 48.75
2024-11-01 |  | 50.66
2024-12-01 |  | 62.79
Ay/YIL | HDD | ELEKTRİK (TEP/ay)
2024-01-01 | 223 | 57.28
2024-02-01 | 151 | 58.91
2024-03-01 | 123 | 70.41
2024-04-01 | 0 | 38.56
2024-05-01 | 0 | 41.61
2024-06-01 | 0 | 81.98
2024-07-01 | 0 | 124.2
2024-08-01 | 0 | 113.9
2024-09-01 | 0 | 74.41
2024-10-01 | 0 | 48.75
2024-11-01 | 105 | 50.66
2024-12-01 | 181 | 62.79
Ay/YIL | CDD | ELEKTRİK (TEP/ay)
2024-01-01 | 0 | 57.28
2024-02-01 | 0 | 58.91
2024-03-01 | 0 | 70.41
2024-04-01 | 9 | 38.56
2024-05-01 | 12 | 41.61
2024-06-01 | 216 | 81.98
2024-07-01 | 276 | 124.2
2024-08-01 | 235 | 113.9
2024-09-01 | 90 | 74.41
2024-10-01 | 19 | 48.75
2024-11-01 | 0 | 50.66
2024-12-01 | 0 | 62.79
ELEKTRİK ÇOKLU REGRASYON
Ay/YIL | Doluluk Oranı (Çalışan Sayısı) | HDD | CDD | ELEKTRİK Gerçekleşen (TEP/ay) | ELEKTRİK Beklenen (TEP/ay) | ORAN % | GERÇEK.TASARRUF (GERÇ.-BEKLENEN) | GERÇEK.TASARRUF CUSUM
2024-01-01 |  | 223 | 0 | 57.28
2024-02-01 |  | 151 | 0 | 58.91
2024-03-01 |  | 123 | 0 | 70.41
2024-04-01 |  | 0 | 9 | 38.56 |  |  |  |  | AÇIKLAMA : ELEKTRİK için yapılan tekli ve çoklu regresyonda R2 veya AYARLI R2 değerleri 0,80 üzerinde çıkmıştır. En yakın AYARLI R2 değeri (0,86267) kabul edilerek analiz yapılmış ve 2025 enerji tüketimleri öngörülmüştür. Bu durumda başka bir değişken aramaya gerek kalmamıştır.
2024-05-01 |  | 0 | 12 | 41.61
2024-06-01 |  | 0 | 216 | 81.98
2024-07-01 |  | 0 | 276 | 124.2
2024-08-01 |  | 0 | 235 | 113.9
2024-09-01 |  | 0 | 90 | 74.41
2024-10-01 |  | 0 | 19 | 48.75
2024-11-01 |  | 105 | 0 | 50.66
2024-12-01 |  | 181 | 0 | 62.79 |  |  |  |  | AYLAR | GERÇEK. TASARRUF CUSUM
2025-01-01 | 0 | 186 | 0 | 0 | 61.9846 | 0 | -61.9846 | -61.9846 | 2024-01-01 | -61.9846
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -104.0447 | 2024-02-01 | -104.0447
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -146.1049 | 2024-03-01 | -146.1049
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -188.165 | 2024-04-01 | -188.165
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -230.2251 | 2024-05-01 | -230.2251
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -272.2853 | 2024-06-01 | -272.2853
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -314.3454 | 2024-07-01 | -314.3454
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -356.4055 | 2024-08-01 | -356.4055
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -398.4657 | 2024-09-01 | -398.4657
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -440.5258 | 2024-10-01 | -440.5258
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -482.5859 | 2024-11-01 | -482.5859
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0601 | 0 | -42.0601 | -524.6461 | 2024-12-01 | -524.6461
R2= 0,86267 | Y=42,06+0,107*HDD+0,274*CDD
Katsayılar
| Kesişim | 42.0601
| HDD | 0.10712
| CDD | 0.27405
FUEL OİL ANALİZ
Ay | Doluluk Oranı (Çalışan Sayısı) | FUEL OİL (TEP/ay)
2024-01-01 |  | 98.07
2024-02-01 |  | 118.56
2024-03-01 |  | 82.21
2024-04-01 |  | 28.32
2024-05-01 |  | 22.56
2024-06-01 |  | 0.48
2024-07-01 |  | 0.48
2024-08-01 |  | 0.48
2024-09-01 |  | 0.96
2024-10-01 |  | 3.36
2024-11-01 |  | 86.59
2024-12-01 |  | 39.33
Ay | HDD | FUEL OİL (TEP/ay)
2024-01-01 | 223 | 98.07
2024-02-01 | 151 | 118.56
2024-03-01 | 123 | 82.21
2024-04-01 | 0 | 28.32
2024-05-01 | 0 | 22.56
2024-06-01 | 0 | 0.48
2024-07-01 | 0 | 0.48
2024-08-01 | 0 | 0.48
2024-09-01 | 0 | 0.96
2024-10-01 | 0 | 3.36
2024-11-01 | 105 | 86.59
2024-12-01 | 181 | 39.33
|  |  |  | R2= 0,6967 | Y=11,953 +0,4316x
Ay | CDD | FUEL OİL (TEP/ay)
2024-01-01 | 0 | 98.07
2024-02-01 | 0 | 118.56
2024-03-01 | 0 | 82.21
2024-04-01 | 9 | 28.32
2024-05-01 | 12 | 22.56
2024-06-01 | 216 | 0.48
2024-07-01 | 276 | 0.48
2024-08-01 | 235 | 0.48
2024-09-01 | 90 | 0.96
2024-10-01 | 19 | 3.36
2024-11-01 | 0 | 86.59
2024-12-01 | 0 | 39.33
FUEL OİL ÇOKLU REGRASYON
Ay | Doluluk Oranı (Çalışan Sayısı) | HDD | CDD | FUEL OİL Gerçekleşen (TEP/ay) | FUEL OİL Beklenen (TEP/ay) | ORAN % | GERÇEK.TASARRUF (GERÇ.-BEKLENEN) | GERÇEK.TASARRUF CUSUM
2024-01-01 |  | 223 | 0 | 98.07
2024-02-01 |  | 151 | 0 | 118.56
2024-03-01 |  | 123 | 0 | 82.21
2024-04-01 |  | 0 | 9 | 28.32
2024-05-01 |  | 0 | 12 | 22.56
2024-06-01 |  | 0 | 216 | 0.48
2024-07-01 |  | 0 | 276 | 0.48
2024-08-01 |  | 0 | 235 | 0.48
2024-09-01 |  | 0 | 90 | 0.96
2024-10-01 |  | 0 | 19 | 3.36
2024-11-01 |  | 105 | 0 | 86.59
2024-12-01 |  | 181 | 0 | 39.33 |  |  |  |  | AYLAR | GERÇEK. TASARRUF CUSUM
2025-01-01 | 0 | 186 | 0 | 0 | 92.236 | 0 | -92.236 | -92.236 | 2023-01-01 | -92.236 | AÇIKLAMA : FUEL OİL için yapılan tekli ve çoklu regresyonda R2 veya AYARLI R2 değerleri 0,80 altında kalmıştır. En yakın HDD tekli regresyon analizinde R2 değeri (0,6967) kabul edilerek analiz yapılmış ve 2025 enerji tüketimleri öngörülmüştür. Fuel oil tüketimleri gerçek tüketimleri yansıtmaması söz konusu olup bu durumu ortadan kaldıracak şekilde gerçek tüketim değeri ölçülmelidir.
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -104.1888 | 2023-02-01 | -104.1888
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -116.1416 | 2023-03-01 | -116.1416
2025-04-01 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -128.0944 | 2023-04-01 | -128.0944
2025-05-01 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -140.0472 | 2023-05-01 | -140.0472
2025-06-01 | 0 | 0 | 216 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -152 | 2023-06-01 | -152
2025-07-01 | 0 | 0 | 276 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -163.9528 | 2023-07-01 | -163.9528
2025-08-01 | 0 | 0 | 235 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -175.9055 | 2023-08-01 | -175.9055
2025-09-01 | 0 | 0 | 90 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -187.8583 | 2023-09-01 | -187.8583
2025-10-01 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -199.8111 | 2023-10-01 | -199.8111
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -211.7639 | 2023-11-01 | -211.7639
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9528 | 0 | -11.9528 | -223.7167 | 2023-12-01 | -223.7167
|  |  |  | R2= 0,6967 |  | Katsayılar
|  |  | Y=11,95+0,43*HDD |  | Kesişim | 11.9528
[5 empty] | HDD | 0.43163
Talimatlar
Durumunuza göre bu tabloyu gerektiği gibi ayarlayın:
Sahip olduğunuz enerji kaynaklarına bağlı olarak sütunları ekleyin veya silin. Her enerji kaynağı için 2 sütun, örn. tüketim ve maliyet, ekleyin.
Verileriniz yukarıdaki aylık verilerden daha sık ise satır ekleyin. (ancak periyodların aynı olmasına dikkat edin; örneğin aylık, haftalık, saatlik vb.)
İlgili değişkenler için sütunlar ekleyin. Bu değişkenler, referans çizginizi geliştirirken oluşturduğunuz regresyon modellerinin sonuçlarına dayanarak seçilir.
Buradaki verileri elde edildikçe güncelleyin, örn. enerji faturalarınızı aldığınızda.
Bu veriler, diğer sekmelerdeki hesaplamalar için kullanılır.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu | [7 empty] | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2023-11-23 | [6 empty] | TARİH: 23.11.2023
İMZA: | [7 empty] | İMZA:

## Rev 0-2024
| ENERJİ VERİ ANALİZ FORMU - GENEL (Reg. ve cus. analiz) | [11 empty] | Doküman No: YID.EYB-FR-010 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 5/5
GENEL ENERJİ TÜKETİM VERİLERİ
| ELEKTRİK |  |  |  | FUEL OİL |  |  |  | İLGİLİ DEĞİŞKENLER |  |  | TOPLAM |  |  | AYLIK BET
Ay/YIL | TEP/ay | Birim Tüketilen Elektrik (kWh) | Birim Tüketilen Elektrik Maliyeti (TL/kWh) | Maliyet/ay (TL) | TEP/ay | Tüketim Miktarı (kg) | Birim Tüketilen Fuel Oil Maliyeti (TL/kg) | Maliyet/ay (TL) | HDD | CDD | Doluluk Oranı (Çalışan Sayısı) | Maliyet/ay (TL) | TEP/ay | Kullanım Alanı (m2) | TEP/m2
2021-01-01 | 39.1202 | 454885.98 | 1.29 | 586802.9142 | 37.86 | 39442.33 | 5.4 | 212988.582 | 194 | 0 |  | 799791.4962 | 76.9802 | 153332 | 0.00050205
2021-02-01 | 35.6114 | 414085.88 | 1.26 | 521748.2088 | 32.01 | 33344 | 5.4 | 180057.6 | 180 | 0 |  | 701805.8088 | 67.6214 | 153332 | 0.00044101
2021-03-01 | 42.9792 | 499757.8 | 1.18 | 589714.204 | 36.59 | 38108 | 5.4 | 205783.2 | 208 | 0 |  | 795497.404 | 79.5692 | 153332 | 0.00051893
2021-04-01 | 32.9896 | 383600.2 | 1.11 | 425796.222 | 9.33 | 9717 | 5.83 | 56650.11 | 62 | 1 |  | 482446.332 | 42.3196 | 153332 | 0.000276
2021-05-01 | 26.7795 | 311390.08 | 1.05 | 326959.584 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 |  | 326959.584 | 26.7795 | 153332 | 0.00017465
2021-06-01 | 31.9086 | 371030.02 | 1.08 | 400712.4216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 |  | 400712.4216 | 31.9086 | 153332 | 0.0002081
2021-07-01 | 49.3761 | 574140.19 | 0.92 | 528208.9748 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 214 |  | 528208.9748 | 49.3761 | 153332 | 0.00032202
2021-08-01 | 69.1648 | 804241.84 | 0.91 | 731860.0744 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 211 |  | 731860.0744 | 69.1648 | 153332 | 0.00045108
2021-09-01 | 48.362 | 562348.6 | 0.93 | 522984.198 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69 |  | 522984.198 | 48.362 | 153332 | 0.00031541
2021-10-01 | 41.4898 | 482440.08 | 0.87 | 419722.8696 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 419722.8696 | 41.4898 | 153332 | 0.00027059
2021-11-01 | 50.8188 | 590916.64 | 0.87 | 514097.4768 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 0 |  | 514097.4768 | 50.8188 | 153332 | 0.00033143
2021-12-01 | 65.6006 | 762798.01 | 0.87 | 663634.2687 | 25.8 | 26866 | 9.78 | 262749.48 | 179 | 0 |  | 926383.7487 | 91.4006 | 153332 | 0.0005961
2022-01-01 | 67.6148 | 786219.18 | 2.15 | 1690371.237 | 227.09 | 236553 | 11.67 | 2760573.51 | 299 | 0 |  | 4450944.747 | 294.7048 | 153332 | 0.001922
2022-02-01 | 58.5686 | 681030.44 | 2.45 | 1668524.578 | 158.44 | 165137 | 12.9 | 2130267.3 | 210 | 0 |  | 3798791.878 | 217.0086 | 153332 | 0.0014153
2022-03-01 | 73.7345 | 857377.74 | 2.84 | 2434952.7816 | 207.48 | 216120 | 17.42 | 3764810.4 | 293 | 0 |  | 6199763.1816 | 281.2145 | 153332 | 0.001834
2022-04-01 | 43.96 | 511163.06 | 3.11 | 1589717.1166 | 23.39 | 24362 | 16.22 | 395151.64 | 34 | 0 |  | 1984868.7566 | 67.35 | 153332 | 0.00043924
2022-05-01 | 44.1562 | 513443.72 | 3.1 | 1591675.532 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27 |  | 1591675.532 | 44.1562 | 153332 | 0.00028798
2022-06-01 | 69.8425 | 812122.18 | 3.85 | 3126670.393 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129 |  | 3126670.393 | 69.8425 | 153332 | 0.0004555
2022-07-01 | 63.4022 | 737234.88 | 3.9 | 2875216.032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 198 |  | 2875216.032 | 63.4022 | 153332 | 0.0004135
2022-08-01 | 84.7892 | 985921.46 | 4.92 | 4850733.5832 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 186 |  | 4850733.5832 | 84.7892 | 153332 | 0.00055298
2022-09-01 | 51.9698 | 604300.4 | 6.08 | 3674146.432 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 |  | 3674146.432 | 51.9698 | 153332 | 0.00033894
2022-10-01 | 43.8785 | 510214.9 | 5.61 | 2862305.589 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 |  | 2862305.589 | 43.8785 | 153332 | 0.00028617
2022-11-01 | 56.9276 | 661948.56 | 5.62 | 3720150.9072 | 43.01 | 44795 | 18.91 | 847073.45 | 70 | 0 |  | 4567224.3572 | 99.9376 | 153332 | 0.00065177
2022-12-01 | 80.4964 | 936004.1 | 5.97 | 5587944.477 | 101.1 | 105309 | 16.69 | 1757607.21 | 137 | 0 |  | 7345551.687 | 181.5964 | 153332 | 0.0011843
2023-01-01 | 80.4442 | 935397.4 | 5.32 | 4976314.168 | 177.93 | 185338 | 16.08 | 2980235.04 | 206 | 0 |  | 7956549.208 | 258.3742 | 153332 | 0.0016851
2023-02-01 | 68.9943 | 802259.02 | 3.99 | 3201013.4898 | 200.38 | 208730 | 15.96 | 3331330.8 | 244 | 0 |  | 6532344.2898 | 269.3743 | 153332 | 0.0017568
2023-03-01 | 64.2964 | 747633.12 | 3.32 | 2482141.9584 | 109.69 | 114260 | 15.12 | 1727611.2 | 131 | 0 |  | 4209753.1584 | 173.9864 | 153332 | 0.0011347
2023-04-01 | 54.054 | 628535.1 | 2.92 | 1835322.492 | 38.87 | 40486 | 16.03 | 648990.58 | 49 | 0 |  | 2484313.072 | 92.924 | 153332 | 0.00060603
2023-05-01 | 49.5804 | 576516.62 | 3.21 | 1850618.3502 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1850618.3502 | 49.5804 | 153332 | 0.00032335
2023-06-01 | 54.2555 | 630877.5 | 2.78 | 1753839.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | 1753839.45 | 54.2555 | 153332 | 0.00035384
2023-07-01 | 105.9557 | 1232042.6 | 3.2 | 3942536.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 262 |  | 3942536.32 | 105.9557 | 153332 | 0.00069102
2023-08-01 | 129.224 | 1502604.3 | 5.01 | 7528047.543 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 191 |  | 7528047.543 | 129.224 | 153332 | 0.00084277
2023-09-01 | 80.4605 | 935587.4 | 3.16 | 2956456.184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123 |  | 2956456.184 | 80.4605 | 153332 | 0.00052475
2023-10-01 | 43.4692 | 505455.3 | 3.13 | 1582075.089 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 |  | 1582075.089 | 43.4692 | 153332 | 0.0002835
2023-11-01 | 43.8773 | 510201.6 | 2.86 | 1459176.576 | 45.77 | 47684.1 | 25.65 | 1223097.165 | 45 | 4 |  | 2682273.741 | 89.6473 | 153332 | 0.00058466
2023-12-01 | 53.5993 | 623248.2 | 3.92 | 2443132.944 | 118.33 | 123258 | 25.5 | 3143079 | 112 | 0 |  | 5586211.944 | 171.9293 | 153332 | 0.0011213
2024-01-01 | 57.28 | 666010 | 2.94 | 1958069.4 | 98.07 | 102160 | 20.55 | 2099388 | 223 | 0 |  | 4057457.4 | 155.35 | 153332 | 0.0010132
2024-02-01 | 58.91 | 685051.1 | 3.0897 | 2116602.3837 | 118.56 | 123500 | 26.92 | 3324620 | 151 | 0 |  | 5441222.3837 | 177.47 | 153332 | 0.0011574
2024-03-01 | 70.41 | 818720.6 | 3.2847 | 2689251.5548 | 82.21 | 85640 | 23.3 | 1995412 | 123 | 0 |  | 4684663.5548 | 152.62 | 153332 | 0.00099536
2024-04-01 | 38.56 | 448370.2 | 2.6689 | 1196655.2268 | 28.32 | 29500 | 23.3 | 687350 | 0 | 9 |  | 1884005.2268 | 66.88 | 153332 | 0.00043618
2024-05-01 | 41.61 | 483857.8 | 3.3373 | 1614778.6359 | 22.56 | 23500 | 23.3 | 547550 | 0 | 12 |  | 2162328.6359 | 64.17 | 153332 | 0.0004185
2024-06-01 | 81.98 | 953254.8 | 3.5554 | 3389202.1159 | 0.48 | 500 | 23.3 | 11650 | 0 | 216 |  | 3400852.1159 | 82.46 | 153332 | 0.00053779
2024-07-01 | 124.2 | 1444192 | 4.379 | 6324116.768 | 0.48 | 500 | 23.3 | 11650 | 0 | 276 |  | 6335766.768 | 124.68 | 153332 | 0.00081314
2024-08-01 | 113.9 | 1324434 | 4.2599 | 5641956.3966 | 0.48 | 500 | 23.3 | 11650 | 0 | 235 |  | 5653606.3966 | 114.38 | 153332 | 0.00074596
2024-09-01 | 74.41 | 865286 | 4.002 | 3462874.572 | 0.96 | 1000 | 23.3 | 23300 | 0 | 90 |  | 3486174.572 | 75.37 | 153332 | 0.00049155
2024-10-01 | 48.75 | 566895.702 | 3.5603 | 2018318.7678 | 3.36 | 3500 | 22.74 | 79590 | 0 | 19 |  | 2097908.7678 | 52.11 | 153332 | 0.00033985
2024-11-01 | 50.66 | 589051.7 | 5.115 | 3012999.4455 | 86.59 | 90200 | 21.93 | 1978086 | 105 | 0 |  | 4991085.4455 | 137.25 | 153332 | 0.00089512
2024-12-01 | 62.79 | 730102.3 | 5.0136 | 3660440.8913 | 39.33 | 40970 | 22.01 | 901749.7 | 181 | 0 |  | 4562190.5913 | 102.12 | 153332 | 0.00066601
ELEKTRİK ANALİZ
Ay/YIL | Doluluk Oranı (Çalışan Sayısı) | ELEKTRİK (TEP/ay)
2023-01-01 |  | 80.4442
2023-02-01 |  | 68.9943
2023-03-01 |  | 64.2964
2023-04-01 |  | 54.054
2023-05-01 |  | 49.5804
2023-06-01 |  | 54.2555
2023-07-01 |  | 105.9557
2023-08-01 |  | 129.224
2023-09-01 |  | 80.4605
2023-10-01 |  | 43.4692
2023-11-01 |  | 43.8773
2023-12-01 |  | 53.5993
Ay/YIL | HDD | ELEKTRİK (TEP/ay)
2023-01-01 | 206 | 80.4442
2023-02-01 | 244 | 68.9943
2023-03-01 | 131 | 64.2964
2023-04-01 | 49 | 54.054
2023-05-01 | 0 | 49.5804
2023-06-01 | 0 | 54.2555
2023-07-01 | 0 | 105.9557
2023-08-01 | 0 | 129.224
2023-09-01 | 0 | 80.4605
2023-10-01 | 0 | 43.4692
2023-11-01 | 45 | 43.8773
2023-12-01 | 112 | 53.5993
Ay/YIL | CDD | ELEKTRİK (TEP/ay)
2023-01-01 | 0 | 80.4442
2023-02-01 | 0 | 68.9943
2023-03-01 | 0 | 64.2964
2023-04-01 | 0 | 54.054
2023-05-01 | 1 | 49.5804
2023-06-01 | 90 | 54.2555
2023-07-01 | 262 | 105.9557
2023-08-01 | 191 | 129.224
2023-09-01 | 123 | 80.4605
2023-10-01 | 6 | 43.4692
2023-11-01 | 4 | 43.8773
2023-12-01 | 0 | 53.5993
|  |  |  | Ayarlı r2 | 0.74239
|  |  |  | Kesişim | 43.392
|  |  |  | HDD | 0.1341
|  |  |  | CDD | 0.29833
Y=43,39+0,134*HDD+0,298*CDD
ELEKTRİK ÇOKLU REGRASYON
Ay/YIL | Doluluk Oranı (Çalışan Sayısı) | HDD | CDD | ELEKTRİK Gerçekleşen (TEP/ay) | ELEKTRİK Beklenen (TEP/ay) | ORAN % | GERÇEK.TASARRUF (GERÇ.-BEKLENEN) | GERÇEK.TASARRUF CUSUM
2023-01-01 |  | 206 | 0 | 80.4442
2023-02-01 |  | 244 | 0 | 68.9943
2023-03-01 |  | 131 | 0 | 64.2964
2023-04-01 |  | 49 | 0 | 54.054 |  |  |  |  | AÇIKLAMA : ELEKTRİK için yapılan tekli ve çoklu regresyonda R2 veya AYARLI R2 değerleri 0,80 altında kalmıştır. En yakın AYARLI R2 değeri (0,74) kabul edilerek analiz yapılmış ve 2024 enerji tüketimleri öngörülmüştür. Bu durumda başka bir değişken daha aranmalıdır. (doluluk verileri izlenmediğinden kullanılamamış olup diğer değişken çalışan ve öğrenci doluluk oranı olması muhtemeldir)
2023-05-01 |  | 0 | 1 | 49.5804
2023-06-01 |  | 0 | 90 | 54.2555
2023-07-01 |  | 0 | 262 | 105.9557
2023-08-01 |  | 0 | 191 | 129.224
2023-09-01 |  | 0 | 123 | 80.4605
2023-10-01 |  | 0 | 6 | 43.4692
2023-11-01 |  | 45 | 4 | 43.8773
2023-12-01 |  | 112 | 0 | 53.5993 |  |  |  |  | AYLAR | GERÇEK. TASARRUF CUSUM
2024-01-01 | 0 | 223 | 0 | 57.28 | 73.2973 | 21.8525 | -16.0173 | -16.0173 | 2024-01-01 | -16.0173
2024-02-01 | 0 | 151 | 0 | 58.91 | 63.6417 | 7.435 | -4.7317 | -20.749 | 2024-02-01 | -20.749
2024-03-01 | 0 | 123 | 0 | 70.41 | 59.8868 | -17.5718 | 10.5232 | -10.2258 | 2024-03-01 | -10.2258
2024-04-01 | 0 | 0 | 9 | 38.56 | 46.0769 | 16.3138 | -7.5169 | -17.7427 | 2024-04-01 | -17.7427
2024-05-01 | 0 | 0 | 12 | 41.61 | 46.9719 | 11.4151 | -5.3619 | -23.1046 | 2024-05-01 | -23.1046
2024-06-01 | 0 | 0 | 216 | 81.98 | 107.8305 | 23.9733 | -25.8505 | -48.9551 | 2024-06-01 | -48.9551
2024-07-01 | 0 | 0 | 276 | 124.2 | 125.7301 | 1.2169 | -1.5301 | -50.4851 | 2024-07-01 | -50.4851
2024-08-01 | 0 | 0 | 235 | 113.9 | 113.4987 | -0.35359 | 0.40132 | -50.0838 | 2024-08-01 | -50.0838
2024-09-01 | 0 | 0 | 90 | 74.41 | 70.2413 | -5.9348 | 4.1687 | -45.9152 | 2024-09-01 | -45.9152
2024-10-01 | 0 | 0 | 19 | 48.75 | 49.0602 | 0.63223 | -0.31017 | -46.2253 | 2024-10-01 | -46.2253
2024-11-01 | 0 | 105 | 0 | 50.66 | 57.4729 | 11.8542 | -6.8129 | -53.0383 | 2024-11-01 | -53.0383
2024-12-01 | 0 | 181 | 0 | 62.79 | 67.6649 | 7.2044 | -4.8749 | -57.9131 | 2024-12-01 | -57.9131
FUEL OİL ANALİZ
Ay | Doluluk Oranı (Çalışan Sayısı) | FUEL OİL (TEP/ay)
2023-01-01 |  | 177.93
2023-02-01 |  | 200.38
2023-03-01 |  | 109.69
2023-04-01 |  | 38.87
2023-05-01 |  | 0
2023-06-01 |  | 0
2023-07-01 |  | 0
2023-08-01 |  | 0
2023-09-01 |  | 0
2023-10-01 |  | 0
2023-11-01 |  | 45.77
2023-12-01 |  | 118.33
Ay | HDD | FUEL OİL (TEP/ay)
2023-01-01 | 206 | 177.93
2023-02-01 | 244 | 200.38
2023-03-01 | 131 | 109.69
2023-04-01 | 49 | 38.87
2023-05-01 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0
2023-07-01 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0
2023-11-01 | 45 | 45.77
2023-12-01 | 112 | 118.33
|  |  |  | R2= 0,99 | Y=1,834+0,85x
Ay | CDD | FUEL OİL (TEP/ay)
2023-01-01 | 0 | 177.93
2023-02-01 | 0 | 200.38
2023-03-01 | 0 | 109.69
2023-04-01 | 0 | 38.87
2023-05-01 | 1 | 0
2023-06-01 | 90 | 0
2023-07-01 | 262 | 0
2023-08-01 | 191 | 0
2023-09-01 | 123 | 0
2023-10-01 | 6 | 0
2023-11-01 | 4 | 45.77
2023-12-01 | 0 | 118.33
FUEL OİL ÇOKLU REGRASYON
Ay | Doluluk Oranı (Çalışan Sayısı) | HDD | CDD | FUEL OİL Gerçekleşen (TEP/ay) | FUEL OİL Beklenen (TEP/ay) | ORAN % | GERÇEK.TASARRUF (GERÇ.-BEKLENEN) | GERÇEK.TASARRUF CUSUM
2023-01-01 |  | 206 | 0 | 177.93 |  |  |  |  | AÇIKLAMA : FUEL OİL için yapılan tekli ve çoklu regresyonda R2 veya AYARLI R2 değerleri 0,80 üzerinde çıkmıştır. En yakın HDD tekli regresyon analizinde R2 değeri (0,99) kabul edilerek analiz yapılmış ve 2024 enerji tüketimleri öngörülmüştür. Bu durumda başka bir değişken aramaya gerek kalmamıştır. Fuel oil tüketimleri gerçek tüketimleri yansıtmaması söz konusu olup bu durumu ortadan kaldıracak şekilde gerçek tüketim değeri ölçülmelidir.
2023-02-01 |  | 244 | 0 | 200.38
2023-03-01 |  | 131 | 0 | 109.69
2023-04-01 |  | 49 | 0 | 38.87
2023-05-01 |  | 0 | 1 | 0
2023-06-01 |  | 0 | 90 | 0
2023-07-01 |  | 0 | 262 | 0
2023-08-01 |  | 0 | 191 | 0
2023-09-01 |  | 0 | 123 | 0
2023-10-01 |  | 0 | 6 | 0
2023-11-01 |  | 45 | 4 | 45.77
2023-12-01 |  | 112 | 0 | 118.33 |  |  |  |  | AYLAR | GERÇEK. TASARRUF CUSUM
2024-01-01 | 0 | 223 | 0 | 98.07 | 191.384 | 48.7575 | -93.314 | -93.314 | 2023-01-01 | -93.314
2024-02-01 | 0 | 151 | 0 | 118.56 | 130.184 | 8.9289 | -11.624 | -104.938 | 2023-02-01 | -104.938
2024-03-01 | 0 | 123 | 0 | 82.21 | 106.384 | 22.7233 | -24.174 | -129.112 | 2023-03-01 | -129.112
2024-04-01 | 0 | 0 | 9 | 28.32 | 1.834 | -1444.1658 | 26.486 | -102.626 | 2023-04-01 | -102.626
2024-05-01 | 0 | 0 | 12 | 22.56 | 1.834 | -1130.0981 | 20.726 | -81.9 | 2023-05-01 | -81.9
2024-06-01 | 0 | 0 | 216 | 0.48 | 1.834 | 73.8277 | -1.354 | -83.254 | 2023-06-01 | -83.254
2024-07-01 | 0 | 0 | 276 | 0.48 | 1.834 | 73.8277 | -1.354 | -84.608 | 2023-07-01 | -84.608
2024-08-01 | 0 | 0 | 235 | 0.48 | 1.834 | 73.8277 | -1.354 | -85.962 | 2023-08-01 | -85.962
2024-09-01 | 0 | 0 | 90 | 0.96 | 1.834 | 47.6554 | -0.874 | -86.836 | 2023-09-01 | -86.836
2024-10-01 | 0 | 0 | 19 | 3.36 | 1.834 | -83.2061 | 1.526 | -85.31 | 2023-10-01 | -85.31
2024-11-01 | 0 | 105 | 0 | 86.59 | 91.084 | 4.9339 | -4.494 | -89.804 | 2023-11-01 | -89.804
2024-12-01 | 0 | 181 | 0 | 39.33 | 155.684 | 74.7373 | -116.354 | -206.158 | 2023-12-01 | -206.158
|  |  |  | R2= 0,99 | Y=1,834 +0,85x
[5 empty] | KESİŞİM = | 1.834
[5 empty] | HDD = | 0.85
Talimatlar
Durumunuza göre bu tabloyu gerektiği gibi ayarlayın:
Sahip olduğunuz enerji kaynaklarına bağlı olarak sütunları ekleyin veya silin. Her enerji kaynağı için 2 sütun, örn. tüketim ve maliyet, ekleyin.
Verileriniz yukarıdaki aylık verilerden daha sık ise satır ekleyin. (ancak periyodların aynı olmasına dikkat edin; örneğin aylık, haftalık, saatlik vb.)
İlgili değişkenler için sütunlar ekleyin. Bu değişkenler, referans çizginizi geliştirirken oluşturduğunuz regresyon modellerinin sonuçlarına dayanarak seçilir.
Buradaki verileri elde edildikçe güncelleyin, örn. enerji faturalarınızı aldığınızda.
Bu veriler, diğer sekmelerdeki hesaplamalar için kullanılır.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu | [7 empty] | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2023-11-23 | [6 empty] | TARİH: 23.11.2023
İMZA: | [7 empty] | İMZA:

## ELEKTRİK ÇOKLU REG.2024
ELEKTRİK ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ
ÖZET ÇIKIŞI
Regresyon İstatistikleri
Çoklu R | 0.88838
R Kare | 0.78923
Ayarlı R Kare | 0.74239
Standart Hata | 13.3544
Gözlem | 12
ANOVA
| df | SS | MS | F | Anlamlılık F
Regresyon | 2 | 6010.0729 | 3005.0364 | 16.85 | 0.00090608
Fark | 9 | 1605.0628 | 178.3403
Toplam | 11 | 7615.1357
| Katsayılar | Standart Hata | t Stat | P-değeri | Düşük %95 | Yüksek %95 | Düşük 95,0% | Yüksek 95,0%
Kesişim | 43.392 | 6.7702 | 6.4093 | 0.00012392 | 28.0767 | 58.7072 | 28.0767 | 58.7072
HDD | 0.1341 | 0.053284 | 2.5168 | 0.032942 | 0.013567 | 0.25464 | 0.013567 | 0.25464
CDD | 0.29833 | 0.051566 | 5.7853 | 0.00026429 | 0.18168 | 0.41498 | 0.18168 | 0.41498

## elektrik çoklu regresyon2025
ÖZET ÇIKIŞI
Regresyon İstatistikleri
Çoklu R | 0.94215
R Kare | 0.88764
Ayarlı R Kare | 0.86267
Standart Hata | 9.9701
Gözlem | 12
ANOVA
| df | SS | MS | F | Anlamlılık F
Regresyon | 2 | 7067.4054 | 3533.7027 | 35.5496 | 5.3427e-05
Fark | 9 | 894.618 | 99.402
Toplam | 11 | 7962.0234
| Katsayılar | Standart Hata | t Stat | P-değeri | Düşük %95 | Yüksek %95 | Düşük 95,0% | Yüksek 95,0%
Kesişim | 42.0601 | 5.4048 | 7.782 | 2.7582e-05 | 29.8337 | 54.2866 | 29.8337 | 54.2866
HDD | 0.10712 | 0.042341 | 2.5299 | 0.032238 | 0.011338 | 0.2029 | 0.011338 | 0.2029
CDD | 0.27405 | 0.033875 | 8.0901 | 2.0237e-05 | 0.19742 | 0.35068 | 0.19742 | 0.35068

## fuel oil regresyon2025
ÖZET ÇIKIŞI
Regresyon İstatistikleri
Çoklu R | 0.83466
R Kare | 0.69665
Ayarlı R Kare | 0.66632
Standart Hata | 25.5317
Gözlem | 12
ANOVA
| df | SS | MS | F | Anlamlılık F
Regresyon | 1 | 14970.3765 | 14970.3765 | 22.9653 | 0.00073215
Fark | 10 | 6518.6981 | 651.8698
Toplam | 11 | 21489.0747
| Katsayılar | Standart Hata | t Stat | P-değeri | Düşük %95 | Yüksek %95 | Düşük 95,0% | Yüksek 95,0%
Kesişim | 11.9528 | 9.4267 | 1.268 | 0.23353 | -9.0511 | 32.9567 | -9.0511 | 32.9567
HDD | 0.43163 | 0.090069 | 4.7922 | 0.00073215 | 0.23094 | 0.63232 | 0.23094 | 0.63232

## Revizyon Tablosu
DOKÜMAN REVİZYON TABLOSU
Doküman Kodu | YID.EYB-FR-010
Doküman Adı | Enerji Veri Analiz Genel (Reg. Cüs.) Formu
Revizyon no | Revizyon Tarihi | Revizyon Bilgileri
00 | 2023-11-01 | İlk yayın.