## Rev 0
| KRİTİK İŞLETME PARAMETRELERİ TAKİP FORMU | [9 empty] | Doküman No: YID.EYB-FR-020 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
ÖEK | Enerji Türü | Parametre | Müh. Birimi | Normal Ayar Noktası veya Değeri | Üst Limit | Alt Limit | Ölçüm Aleti Adı | Doğruluk/ Kalibrasyon Sıklığı | Veriler Nasıl Toplanacak? | Bu değerlerle ilgili kim bilgilendirilmeli? | Sapmalarla ilgili kim bilgilendirilmeli? | Not
ÖEK 1 SOĞUTMA HAVALANDIRMA | ELEKTRİK | Soğutma Suyu Sıcaklıkları | oC | 5 | 12 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Emiş Sıcaklığı | oC | 26 | 28 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Üfleme sıcaklık | oC | 18 | 20 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Tesisat Su Basıncı | Bar | 3 | 4 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Santral CO2 seviyesi | ppm | <1000 | 1000 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
ÖEK 2 ISITMA HAVALANDIRMA | ELEKTRİK | Isıtma Suyu Sıcaklıkları | oC | 60-80 | 90 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Emiş Sıcaklığı | oC | 24 | 26 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Üfleme sıcaklık | oC | 30 | 28 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Tesisat Su Basıncı | Bar | 3 | 4 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Santral CO2 seviyesi | ppm | <1000 | 1000 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
ÖEK 3 LABORATUVAR | ELEKTRİK |  |  |  |  | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
ÖEK 4 AYDINLATMA VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ | ELEKTRİK | Aydınlatma | lüx | 300-500 | 500 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
ÖEK 5 ISITMA | FUEL OİL 4 | Isıtma Suyu Sıcaklıkları | oC | 60-80 | 90 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Yakıt Ön Isıtıcı Sıcaklığı | oC | 50-70 | 90 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Mahal Sıcaklığı | oC | 22 | 24 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
|  | Tesisat Su Basıncı | Bar | 3 | 4 | Değişken | Dijital göstergeler | yılda 1 kere | Günlük | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu | Yapı İşleri T.D.B. Bakım Onarım Sorumlusu
Talimatlar
Bu sekme, tüm ÖEK'ler için kritik işletme parametrelerinin izlenmesini planlamak için kullanılır.
Her ÖEK için, kritik işletme parametrelerinin neler olduğuna ve bunların nasıl ölçülüp izleneceğine karar verin.
Kalibrasyon veya diğer kontrollerle bu aletlerin doğru olmasını sağlamak çok önemlidir.
Eğer bir bakım yönetim sisteminiz varsa, doğruluk kontrolü/kalibrasyon faaliyeti burada belgelenmelidir.
Enerji performansını artırmaya yardımcı olması için bu sekmeyi sürekli güncelleyin.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu | [6 empty] | ONAYLAYAN: Rektör
Tarih: | [6 empty] | Tarih: | 2023-11-23
İmza | [6 empty] | İmza:
Note on I13: Yazar: Kalibrasyon sıklıkları yazılacak
Note on J13: Yazar: Kayıt edilen form numarasını ekle

## Revizyon Tablosu
DOKÜMAN REVİZYON TABLOSU
Doküman Kodu | YID.EYB-FR-020
Doküman Adı | Kritik İşletme Parametreleri Takip Formu
Revizyon no | Revizyon Tarihi | Revizyon Bilgileri
00 | 2023-11-01 | İlk yayın.